## Toplotne črpalke
Navodilo za uporabo programskih modelov
Model je namenjen za oceno naložbe v nizkotemperaturno ogrevanje po energetski rekonstrukciji
objekta (po zamenjavi oken in vgradnji energijsko učinkovite fasade ter izolacji podstrešja).
Podatke vstavimo v polja, označena z rumenim
Letno grelno število (COP) zavisi od modela in proizvajalca. COP se gibljejo od 2,2 (zrak/voda)
do 4,5 (za voda/voda).
VIŠINA INVESTICIJ JE INFORMATIVNA, LEA SPODNJE PODRAVJE NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI,
KI IZHAJAJO IZ UPORABE PROGRAMA.
TČ VODA/VODA, LASTNI VODNJAK ali IZDELANE VRTINE
Letna poraba energenta | ELKO | 2000 | L/a | 20000 | kWh/a
(Izberite vrsto in kličino energenta) | ZP |  | m3/a | 0 | kWh/a
| UNP |  | m3/a | 0 | kWh/a
Letna poraba energije za ogrevanje |  |  |  | 20000 | kWh/a
Lastnosti TČ
Potrebna moč ogrevanja |  |  |  | 10 | kW
Letno grelno število |  |  |  | 3.5
Električna moč TČ |  |  |  | 2.8571 | kW
Grelna moč TČ |  |  |  | 7.1429 | kW
Temperatura vode za ogrevanje |  |  |  | 55 | C
Prostornina zalogovnika TV |  |  |  | 571.4286 | L
Potrebni pretok vode iz vrtine |  |  |  | 1.5361 | m3/h
Globina podtalnice |  |  |  | 20 | m
Maksimalni tlak potopne črpalke |  |  |  | 3.8081 | bar
Vrednost naložbe skupaj z DDV |  |  |  | 10985.9143 | EUR
TČ VODA/VODA, Z VRTINO
Letna poraba energenta | ELKO | 2000 | L/a | 20000 | kWh/a
(Izberite vrsto in kličino energenta) | ZP |  | m3/a | 0 | kWh/a
| UNP |  | m3/a | 0 | kWh/a
Letna poraba energije za ogrevanje |  |  |  | 20000 | kWh/a
Lastnosti TČ
Potrebna moč ogrevanja |  |  |  | 13.3333 | kW
Letno grelno število |  |  |  | 3.5
Električna moč TČ |  |  |  | 3.8095 | kW
Grelna moč TČ |  |  |  | 9.5238 | kW
Temperatura vode za ogrevanje |  |  |  | 55 | C
Prostornina zalogovnika TV |  |  |  | 761.9048 | L
Potrebni pretok vode iz vrtine |  |  |  | 2.0481 | m3/h
Globina podtalnice-globina vrtine |  |  |  | 20 | m
Maksimalni tlak potopne črpalke |  |  |  | 3.8081 | bar
Vrednost naložbe skupaj z DDV |  |  |  | 19304.4857 | EUR
TČ ZEMLJA/VODA, HORIZONTALNI KOLEKTORJI
Letna poraba energenta | ELKO | 2000 | L/a | 20000 | kWh/a
(Izberite vrsto in kličino energenta) | ZP |  | m3/a | 0 | kWh/a
| UNP |  | m3/a | 0 | kWh/a
Letna poraba energije za ogrevanje |  |  |  | 20000 | kWh/a
Lastnosti TČ
Potrebna moč ogrevanja |  |  |  | 10 | kW
Letno grelno število |  |  |  | 3.5
Električna moč TČ |  |  |  | 2.8571 | kW
Grelna moč TČ |  |  |  | 7.1429 | kW
Hladilna moč TČ |  |  |  | 4.2857 | kW
Prostornina zalogovnika |  |  |  | 571.4286 | L
Toplotna moč glede na vrsto tal
Peščena suha tla |  | 10 | W/m
Ilovnata suha tla |  | 20 | W/m
Ilovnata vlažna tla |  | 25 | W/m
Ilovnata tla nasičena z vodo |  | 35 | W/m
Izračun zemeljskega kolektorja
Izberite toplotno moč glede navrsto tal |  |  |  | 20 | W/m
Skupna dolžina cevi |  |  |  | 257.1429 | m
Ploščina zemeljskega kolektorja |  |  |  | 192.8571 | m2
Število zank po 100 m |  |  |  | 1.9286
Število razdelilnikov |  |  |  | 0.77778
Vrsta cevi zemeljskega kolektorja |  | PE100 PN16 (32x3mm) ali
PE80 PN12,5 (32x3mm)
Količina glikola |  |  |  | 102.3429 | L
Količina vode |  |  |  | 34.2 | L
SKUPAJ (75 % mešanica) |  |  |  | 136.5429 | L
Izračun obtočne črpalke
Prostorninski pretok mešanice glikol/voda |  |  |  | 0.99283 | m3/h
Maksimalni tlak obtočne črpalke |  |  |  | 1.5558 | bar
Cena z vgradnjo in DDV |  |  |  | 25323.9223 | EUR
TČ ZRAK/VODA, SAMOSTOJNA POSTAVITEV
Letna poraba energenta | ELKO | 2000 | L/a | 20000 | kWh/a
| ZP |  | m3/a | 0 | kWh/a
| UNP |  | m3/a | 0 | kWh/a
Letna poraba energije za ogrevanje |  |  |  | 20000 | kWh/a
Lastnosti TČ
Potrebna moč ogrevanja |  |  |  | 13.3333 | kW
Maksimalna zinanja temperatura |  |  |  | -5 | C
Letno grelno število izberemo iz diagrama TČ |  |  |  | 2.2
Električna moč TČ |  |  |  | 6.0606 | kW
Grelna moč TČ |  |  |  | 7.2727 | kW
Temperatura vode za ogrevanje |  |  |  | 55 | C
Prostornina zalogovnika TV |  |  |  | 582 | L
Cena z vgradnjo in DDV |  |  |  | 11217.1636 | EUR